Termomodernizacja obiektów SPZOZ

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku

Opis zakresu robót budowlanych

związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

Obiekt:	Pawilon nr 3, 4 i 5  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego nr 3

Adres: 	Rybnik, ul. Energetyków 46;

działka nr 4761/184

Inwestor:     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki

Szpital Specjalistyczny nr 3 z siedzibą w Rybniku

przy ul. Energetyków 46

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja i inwentaryzacja  w terenie

- obowiązujące normy i przepisy projektowe

- konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem

- dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora

- pomiary własne

2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w pawilonach 3,4 i 5 budynku szpitala.

Pawilony nie są budynkami wpisanymi do rejestru zabytków i nie leżą na terenie objętym ochroną konserwatorską.

Niniejszy remont ma na celu zabezpieczenie pomieszczeń pawilonów przed nadmiernymi stratami ciepła, a co za tym idzie polepszenie komfortu cieplnego pacjentów i personelu. Ponadto wymiana okien wraz z montażem parapetów uchroni wnętrza pawilonów przed ich zalewaniem przez wody opadowe.

Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV i wymianę drzwi zewnętrznych (drewnianych, stalowych) na aluminiowe lub PCV(zespolone z przylegającym oknem).

Według zaleceń Inwestora należy zachować kolorystykę i podział istniejącej stolarki.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- demontaż skrzydeł okiennych poprzez zdjęcie z zawiasów

- demontaż ościeży drewnianych (stalowych) z wykuciem z muru i skucie płytek podokiennych

- dostawa i montaż nowych okien i drzwi

- mocowanie, uszczelnianie i obróbka ościeżnic

- montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych

- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu

- odmalowanie ścian z oknami (dodatkowo pasy szer. 30 cm na ścianach prostopadłych)

- prace porządkowe

- wywóz gruzu i stolarki do utylizacji

    - Zakres robót towarzyszących obejmuje m.in. zabezpieczenie pomieszczeń i ich wyposażenia przed wydostawaniem się zapyleń (powstałych w wyniku przedmiotowych robót) do pomieszczeń sąsiednich np. przez foliowanie.

3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe:

OKNA – PCV z profili min. pięciokomorowych ze stalowym i ocynkowanym kształtownikiem, nietoksycznych spełniających wymogi obowiązujących norm cieplnych

Profil stolarki – pięciokomorowy z podwójnym uszczelnieniem zewnętrznym, wzmocnienie stalowe ocynkowane wewnątrz profilu

Wyposażenie standardowe – klamka, maskownica na otwory odwadniające, kotwy montażowe, mikrouchył, dźwignia GEZE dla jednego górnego skrzydła (usytuowanie wg istniejącej lokalizacji; okna piwniczne „małe” i w maszynowniach bez dźwigni)

Nawiewniki wentylacyjne –ciśnieniowe, maksymalna wydajność nawiewnika 30m³/h

Kolor stolarki – skrzydła w kolorze ciemnym brązowym (kolor RAL należy ustalić z Inwestorem), skrzydła w kolorze białym

Szklenie – wkład trzy-szybowy max. U-0,7 z ciepłą ramką;

k0=0,9 W/m²K dla całego okna

Otwieranie – kierunek otwierania należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym.

Parapety wewnętrze – z konglomeratu (kamień naturalny + żywica), gr. 3 cm, w kolorze jasnym, szerokość 10 cm; długość uzależniona od wymiaru okna (dla okien o wymiarze powyżej 300 cm parapet łączony w miejscu np. słupka konstrukcyjnego ramy okiennej)

Parapety zewnętrzne – aluminiowe, powierzchnia blachy anodowana w kolorze ciemnym brązowym (jak ramy okienne), szerokość 30 cm; parapety należy wyposażyć w nakładki boczne tzw. zaślepki

DRZWI – aluminiowe, część szklona, część pełna; szyba zespolona, szkło bezpieczne, k0=1,3 W/m²K dla całych drzwi; wyposażenie (klamki, zamki, antaby, samozamykacze, podział) do odwzorowania wg stanu istniejącego; kolor ciemny brązowy (RAL do ustalenia z Inwestorem)

4. Uwagi

Wykonawca  jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów okien i drzwi przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Przy konstruowaniu i produkcji ram okiennych i drzwiowych należy uwzględnić sposób transportu tych elementów w obiekcie.

Inwestor dysponuje dźwigami technicznymi o wymiarach maksymalnych w świetle:

szerokość 1,27 (barierki wewnętrzne), długość 2,8 m, wysokość 2,05 m.

Harmonogram wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej należy opracować zgodnie i z zaleceniami Inwestora, gdyż roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Roboty należy przeprowadzać w sposób nie kolidujący z bieżącym funkcjonowaniem szpitala.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności publicznej.

- Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do

- przepisów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

- Powstałe odpady, w wyniku demontażu stolarki okiennej  drzwiowej, należy na bieżąco usuwać z placu budowy, w miejsce uzgodnione z Inwestorem.